## Especificaciones
EMCALI EICE ESP - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LUMINARIAS LED
No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECNOLOGÍA LED | UNIDAD | VALOR EXIGIDO | Cumple |  | No. De Folio de la Propuesta
1 | Fabricante de Luminarias LED |  |  | Si | NO
1.1 | Normas, reglamentos y recomendaciones de fabricación y de pruebas de los productos a suministrar. |  | Entrega los certificados de conformidad respecto * UL 8750 norma para equipos de diodo emisor de luz. (LED) para uso en productos de iluminación. * IEC 60598-1 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. * IEC 60598-2-3 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público * ANSI C136.10 2006 American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment * IEC/PAS 62722-2-1 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED. LEDs and LED modules * RETILAP En caso que la norma que se cumpla sea diferente a las normas exigidas, el oferente deberá entregar, con su propuesta, un documento en el que demuestre que esta norma es equivalente a alguna de las normas exigidas, además, de suministrar una copia de la norma.
1.2 | Informes de laboratorio |  | Informe de pruebas de laboratorio de acuerdo al metodo IES LM-79-08 de la luminaria
Informe de pruebas de laboratorio de acuerdo al metodo IES LM-80-08 del LED
Documento de proyeccion de la vida util del LED de acuerdo al metodo IES TM-21-11 del LED en la luminaria.
informe de pruebas de temperatura de la luminaria LED acuerdo a la norma UL-1598 SECCIÓN 14LUMINARIAS, PRUEBAS TERMICAS.
Informe de pruebas de laboratorio de IK e IP
1.2 | Catálogo de fabricación (Relacionar y adjuntar) |  | Debe entregar catálogos, manuales de operación y especificaciones técnicas del LED, el LENTE, la LUMINARIA y el DRIVER.
1.3 | Trama de seguridad en la luminaria para evitar el hurto. cualquier dispositivo que brinde seguridad a la luminaria contra hurto y debe ser propuesta por cada oferente |  | Describir técnica y gráficamente
1.4 | Vida útil de los LED curva L70 | Horas | ≥ 100.000
1.5 | Garantizar que los módulos y lentes LED sean intercambiables ante avances tecnológicos y/o para reparaciones y mantenimiento in situ, sin afectar la fotometría diseñada y/o su IP |  | Especificar
1.6 | Tasa de falla anual |  | 1% Este valor debe estar basado en estudios estadísticos demostrables
1.7 | Potencia en vatios de las luminarias. | W | Potencia total de la luminaria medida a la entrada, este valor debe ser el obtenido en la prueba LM-79-08 de la luminaria.
1.8 | Perdidas técnicas de las luminarias en vatios. | W | Especificar el porcentaje de perdidas estimadas para la potencia ofertada
1.9 | Tiempo de garantia | Años | Certificar siete (7) años de garantía en las luminarias a instalar y en el driver
1.10 | LED |  | Especificar tipo de LED, marca, referencia, pais de fabricacion, corriente de alimentacion, CCT, CRI, binning, vida util
1.11 | Modulos LED |  | Indicar la cantidad de modulos LED de la luminaria.
1.12 | Archivos IES |  | Entrega archivos .IES para cada una de las fotometrías de las luminarias y proyectores Led a suministrar
1.13 | Lentes u opticas |  | Especificar marca, material de fabricacion, referencia de optica, fijacion al modulo
2 | Características Físicas
2.1 | LUMINARIA VIAL Protector cerrado en vidrio con índice de resistencia al impacto. (con el fin de evitar ensuciamiento de los conjuntos ópticos (lentes) de los LEDs que aumenten el costo de limpieza y reduzcan el flujo luminoso por ralladuras o deterioro) para vias tipo M1 ,M2 y M3. | IK | ≥ 08 luminaria vial ≥ 07 luminaria ornamental
2.2 | Índice de Protección IP para los conjuntos eléctrico y óptico de las luminarias. | IP | ≥ 65 Conjunto Óptico ≥ 65 Conjunto Eléctrico
2.3 | Base para fotocontrol. (Según ANSI C136.41 (7 pin), | Und | Base de 7 pines compatible con sistemas de telegestión, la base debe encontrarse correctamente conectada para alimentar el Driver con la tensión de la red y para el sistema de dimerización a la entrada 0 a 10V del Driver
2.4 | Temperatura ambiente de operación de trabajo de la luminaria | °C | 0 -50
2.5 | Empaques, sellos y elementos externos deben ser certificados para intemperie y/o exposición a rayos UV |  | Los elementos que aplique en RETIE y RETILAP deben presentar certificado de producto donde se especifique su uso permitido en intemperie
2.6 | Acople de sujeccion |  | El acople deberá permitir diámetros de los brazos entre 1 1/2” y 2”. Las luminarias deben permitir ser ecualizadas de 0°- 5° - 15° - 20°.
2.7 | Color de la luminaria |  | Gris RAL 7004 o similar
3 | Características Eléctricas del driver
3.1 | Nombre y referencia del driver.
3.2 | Driver multirango, de 90 a 277VAC, para evitar los daños (bajos o altos voltajes en la red) |  | SI
3.3 | Protección eléctrica |  | ≥ Clase I
3.4 | Distorsión armónica de corriente (THDi) | % | ≤ 20
3.5 | Factor de Potencia |  | ≥ 0.95
3.6 | Corriente de operación del driver | mA | ≤ 1050
3.7 | Protección contra sobretemperatura. Se debe especificar el tipo de protección de temperatura. |  | SI
3.8 | Protecciónes |  | Contra sobre tensiones, contra sobre corrientes y termica
3.9 | Driver compatible con algún sistema de tele gestión. |  | Entrada análoga 0 a 10V
4 | Características Lumínicas
4.1 | Eficacia de la luminaria, según LM 79-08. Test Report LM 79 | Lm/W | ≥ 110
4.2 | Índice de reproducción del color (IRC) | % | ≥70
4.3 | Matriz de intensidades en formato IES |  | SI
4.4 | Temperatura de color correlacionada | K | 4000 - 5000
4.5 | Curva fotométrica de las luminarias LEDs realizada en un laboratorio acreditado por la ONAC, debe tener certificado y EL informe de laboratorio. |  | SI
4.6 | Las luminarias deberán tener pruebas de acuerdo a la norma LM-79 y del chip de acuerdo a la norma LM80, realizadas por laboratorio acreditado. Las pruebas de laboratorio realizadas bajo los métodos IES LM-79 y LM-80 deben coincidir con las condiciones de fotometría, corriente del led y potencia para las luminarias, y de corriente del led y temperatura de color para los leds ofertados |  | SI
4.7 | Información del Binning |  | Se debe entregar la ficha técnica del Led donde se evidencie la referencia y la familia del mismo LED.
5 | Marcación y Empaque
5.1 | Información Técnica (placa metálica adherida a la luminaria sin alterar el IP de la misma) Se acepta etiqueta indeleble y adherida en la parte inferior de la luminaria siempre y cuando se justifique y garantice que el material de la etiqueta no se despega ni se degrada por acción de los elementos del ambiente ni por acción de la temperatura. |  | × Nombre de fabricante
× Potencia
× Modelo y Referencia
× Tensión de conexión
× Tipo de fuente luminosa
× Mes y año de fabricación o código del fabricante
× IP o equivalente en NEMA para conjunto óptico y eléctrico
× IK del refractor o cubierta
5.2 | Marcacion de potencia de la luminaria. Se debe pintar en la cara inferior de la luminaria, con pintura indeleble, resistente a los rayos UV y de color de alto contraste, la potencia en números de la luminaria, el tamaño de los números no podrá ser inferior a los 4 cm de alto. |  | Marcacion de potencia
5.3 | Las luminarias Led a suministrar deberán marcarse de fábrica en alto relieve o bajo relieve en el chasis (carcasa) con la palabra Mpio.CALI |  | Marcacion Mpio.CALI
REQUISITOS ADICIONALES
Todos los documentos técnicos presentados corresponderán exactamente con las características de las luminarias ofertadas, es decir no se admitirá la presentación de documentos con parámetros superiores o inferiores a los ofertados. |  |  |  | Obligatorio
Ninguno de los elementos o partes de la luminaria deben presentar rebabas, puntos o bordes cortantes |  |  |  | Obligatorio
El tamaño de la carcasa debe garantizar que las temperaturas no lleguen a valores críticos en las partes importantes de los chip Led, tales como el punto de unión entre el chip y la tarjeta que sobrepasen las temperaturas máximas de funcionamiento de los elementos que conforman la luminaria. |  |  |  | Obligatorio
El conjunto eléctrico de la luminaria constituido por balasto, condensador, arrancador, Driver, bornera de conexiones y, en los casos aplicables, fusibles, debe acoplarse en el interior del cuerpo de la luminaria y diseñarse para fácil montaje, inspección, limpieza, mantenimiento y reemplazo de sus elementos; para ello, todas las conexiones internas deben estar claramente identificadas con marcadores permanentes para cable. Para algunos proyectores y aplicaciones el conjunto eléctrico puede estar en un encerramiento remoto. |  |  |  | Obligatorio
Las conexiones eléctricas en las borneras y/o tornillos que se encuentren directamente en contacto con una conexión eléctrica (punto vivo) deben ser del tipo no ferroso o tener una protección contra la corrosión sin reducir la conductividad eléctrica. |  |  |  | Obligatorio
Las partes no metálicas de la luminaria que mantienen en posición partes eléctricas vivas susceptibles de incendio por cortocircuitos o sobre corrientes debe además cumplir con la resistencia a la llama mediante el ensayo de aplicación de la llama cónica, contemplado en las Normas IEC 60695, UL 94, NTC 2230 u otra norma equivalente. |  |  |  | Obligatorio
Las luminarias y proyectores, incluidas las de alumbrado público, con requisito protección contra tensión de contacto Clase I, deben estar provistos, en su interior, de un terminal adecuado en contacto con el cuerpo de la luminaria para permitir su conexión a tierra, en forma tal que las partes conductoras accesibles no se vuelvan peligrosas en caso de falla del aislamiento básico. |  |  |  | Obligatorio
Las carcasas de los aparatos de alumbrado, deben tener un espacio amplio para empalmes y conexiones y para la instalación de dispositivos, si los hay. |  |  |  | Obligatorio
Los aparatos de alumbrado, portabombillas y bombillas no deben tener partes energizadas expuestas normalmente al contacto. |  |  |  | Obligatorio
Los cables de conexión a la fuente de alimentación eléctrica deberán tener los calibres y aislamientos apropiados para el tipo de carga, tensión y temperatura, en ningún caso podrán ser de calibre inferior a 20 AWG |  |  |  | Obligatorio
Los refractores deben presentar una superficie externa tal que en ningún caso contribuya a favorecer la acumulación de sedimentos y partículas y con esto los costos de mantenimiento. |  |  |  | Obligatorio
El refractor debe presentar las mejores características ópticas y ser adecuado para intemperie, resistente a cambios bruscos de temperatura, a altas temperaturas durante períodos prolongados (cristalización, rompimiento y amarillamiento). |  |  |  | Obligatorio
Los refractores deben ser de alta resistencia al impacto y contar con protección contra radiación ultravioleta. UV. En sistemas de alumbrado público no se podrán usar refractores o difusores ni protectores en acrílico. |  |  |  | Obligatorio
En las luminarias y proyectores para alumbrado público la protección contra tensión de contacto debe ser Clase I de acuerdo con clasificación dada en la Norma NTC 2230. |  |  |  | Obligatorio
las luminarias y equipos deben manejar protocolos y características suficientemente abiertas, compatibles, flexibles y adaptables para que en el corto o mediano plazo pueda incorporarse un sistema de telegestión pensando en una ciudad inteligente. |  |  |  | Obligatorio
Los terminales de la base para la fotocelda destinados a la conexión del driver con la red de distribución de energía deben encontrarse conectados adecuadamente, los terminales destinados para el control de la dimerización se deben conectar a la entrada de 0 a 10V del driver, los terminales para la comunicación con otros dispósitivos de gestión se deben dejar desconectados pero ubicados de manera que no afecten los demás componentes internos de la luminaria. |  |  |  | Obligatorio
Note on G3: WINDOWS 8: Se debe indicar el numero del folio de la propuesta en el cual se encuentra el documento que soporta el valor ofertado